СНИЖЕНИЕ ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗА ЯНВАРЬ 2011 ГОДА НА ОСНОВАНИИ ЗАЯВЛЕНИЙ И АКТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА

| Адрес | Причина обследования | Дата обследования | Что выявлено | Выводы | Выводы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, Д. 57 | Совместно с филиалом МП «УК ЖКХ» Совместно с филиалом МП «УК ЖКХ» | 14 января, 19 часов 25 января | Температура наружного воздуха = - 2 ºС В тепловом узле дома теплоноситель Тп=47 ºС То=32 ºС Подача тепла с ВРЗ по сниженному графику. По не сниженному температур.графику должно быть Тп=57 ºС То=46 ºС. Теплообменник ГВС в подвале № 1 Тп=46 ºС То=14 ºС. Температура горячей воды на выходе из теплообменника = 33 ºС (задвижка прикрыта) Теплообменник ГВС № 2 Температура горячей воды из теплообменника = 39 ºС Температура наружного воздуха = - 15 ºС В тепловом узле дома Тп – То=65 ºС-54 ºС По температурному графику должно быть 74 ºС – 57 ºС Температура ГВС из теплообменников 59 ºС | Несоответствие температурному графику на 18 % Несоответствие температурному графику на 12 %. | Заявлений от жильцов не было до 14 января Снижение только трем квартирам, в остальных квартирах измеренная температура 19 ºС-20 ºС |
| ТРУДОВАЯ, Д. 7 | Совместно с филиалом МП «УК ЖКХ» Совместно с филиалом МП «УК ЖКХ» | 14 января 25 января | Температура наружного воздуха = - 2 ºС В тепловом узле дома Тп – То=45 ºС-33 ºС По температурному графику должно быть 57 ºС – 46 ºС Температура наружного воздуха = - 15 ºС В тепловом узле дома Тп – То=67 ºС-43 ºС По температурному графику должно быть 74 ºС – 57 ºС | Несоответствие температурному графику на 20 % Несоответствие температурному графику на 10 % | Заявлений от жильцов не было Заявлений от жильцов не было до 14 января |
| УЛ. 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, Д. 32 | Совместно с филиалом МП «УК ЖКХ» | 14 января Тнар = -2 ºС 25 января 17 часов Тнар= -15 ºС | В тепловом узле дома Тп-То=57 ºС – 52 ºС Т гор на вых=44 ºС На обратке = 35 ºС В тепловом узле дома Тп – То=64 ºС-59 ºС По температурному графику должно быть 74 ºС – 57 ºС | Соответствует температурному графику Несоответствие температурному графику на 12 % В доме почти нет водоразбора ГВС |  |
| У.Л. 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, Д. 32 КВ. 62 5 эт, две стены комнаты выходят в коридор | Заявление: холодно в квартире | 13 января 14 января Тнар = - 2 ºС 25 января 17 часов Тнар = 15 ºС | Температура в комнате и на кухне = 14 ºС Температура батареи на кухне = 57 ºС, в комнате = 45 ºС Температура в комнате = 17 ºС, на кухне = 19 ºС Температура батареи на кухне = 46 ºС, в комнате = 41 ºС Температура в комнате и на кухне = 19 ºС Температура батареи в комнате = 51 ºС | Выяснить, на подаче или обратке комнаты прочистить стояк и батарею | Снизить оплату по нормативу за отопление на: 0,15 % : 100 х 3 ºС х 744 ч. = 3,4 (правила 307, приложение 1) |
| УЛ. 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, Д. 32, КВ. 26 2 этаж | Холодно в квартире | Обследование 12 и 25 января | Температура в комнате и на кухне = 17 ºС Температура батареи на кухне 60 ºС, в комнате = 35 ºС. Температура в зале = 20 ºС, на кухне = 22 ºС. Включена печка. | Разобрать стояк, прочистить, восстановить перемычку на 5 этаже | Снижение на 5 % |
| УЛ. 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, Д. 32 КВ. 61 | Нет горячей воды | 13 января | Температура в комнате 19 ºС. Температура после 10 мин излива 50 ºС | Малый водоразбор Сделать ревизию циркуляционного стояка |  |
| УЛ. 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, Д. 32 КВ. 60 торцевая | Холодно в квартире | 14 января Температура на подаче в подвале=64 ºС | Температура в комнате и на кухне = 19 ºС Температура батареи на кухне = 43 ºС, в комнате = 47 ºС. Температура горячей воды после 10 мин излива 41 ºС | Добавить стояк | Снижение на 3,4 % |
| ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, Д. 57 КВ. 39 5-Й ЭТАЖ | Заявление: холодно в квартире | 16 января 25 января | Температура теплоносителя на вводе в дом 57 ºС – 46 ºС Температура батареи в спальне = 42 ºС. Температура в спальне 18 ºС (батарея на подаче) На 4 этаже в спальне поставлено много регистров, тепло, температура регистров 48 ºС. Исследовать весь стояк, 3-ий этаж – временно отсутствуют, на 1-ый не пустили Температура теплоносителя на вводе в дом 65 ºС – 54 ºС. Температура батареи в спальне = 51 ºС. Температура в спальне 18 ºС (батарея на подаче) |  | Снижение на 5,5 % |
| ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, Д. 57 КВ. 97 5 ЭТАЖ | Заявление: холодно в квартире | 25 января | Температура помещений: зал = 22 ºС; спальня = 19 ºС (в детск. спальне батарея укрыта); коридор = 19 ºС; ванная комната = 19 ºС | Исследовать стояк поэтажно | Снижение на 5,5 % |
| ПР. ЛЕНИНА Д. 57 КВ. 60 | Заявление: холодно в квартире | 25 января Температура подачи теплоносителя в подвале 65 ºС | Температура регистра в зале 47 ºС. Температура в зале 19 ºС. | Ревизия стояка летом. Исследовать стояк поэтажно. | Снижение на 5,5 % |
| УЛ. 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, Д. 96 КВ. 3 | Заявление: холодно в квартире | 26 января Температура теплоносителя на вводе в дом 65 ºС | Температура в спальне, на кухне и в зале = 17 ºС 14 градусов тепла отбирается батареями в квартире № 4 | Летом добавить батареи в кв. 3 | Снижение на 6 % |
| УЛ. ТРУДОВАЯ, Д. 7 | Холодно | 14 и 25 января | Температура радиатора 41 ºС Температура в узловом узле на подаче 67 ºС-43 ºС (низкий перепад давлений или забиты трубы) Температура в комнате 20 ºС при включенной печке. | Летом ревизия стояка, вентилей. Или провести дополнительно ветку. | ____ |
| УЛ. 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, Д. 94 КВ. 49 ТОРЦЕВАЯ 5 ЭТАЖ | Холодно | 26 января Температура теплоносителя на вводе в дом 65 ºС-55 ºС Температура нар. = - 15 ºС | Температура батареи = 56 ºС Стык левый угол со стеной = 13 ºС Стык правый угол со стеной = 16 ºС В местах стыков потолка и стены свисают капли конденсата. Температура в местах стыков = 15 ºС. Температура потолка = 20 ºС Вентиляция недостаточная Включена печка для сушки стыка. В стыке левого угла – капли конденсата. Стена между кухней и туалетом мокнет | Необходимо специалисту–строителю посмотреть стыки на чердачном перекрытии. Добавить батареи на торцевую стену. | ____ |

СНИЖЕНИЕ ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗА ФЕВРАЛЬ 2011 ГОДА НА ОСНОВАНИИ ЗАЯВЛЕНИЙ И АКТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА

|  | АДРЕС | РАЗМЕР СНИЖЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ |
| --- | --- | --- |
| 1 | УЛ. 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, Д. 96, КВ. № 3 | 6 % |
| 2 | УЛ. 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, Д. 32, КВ. № 26 | 3,5 % |
| 3 | УЛ. 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, Д. 32, КВ. № 62 | 3,4 % |
| 4 | ПР. ЛЕНИНА, Д. 57, КВ. № 64 | 3,5 % |
| 5 | ПР. ЛЕНИНА, Д. 57, КВ. № 97 | 5,5 % |
| 6 | ПР. ЛЕНИНА, Д. 57, КВ. № 60 | 5,5 % |
| 7 | ПР. ЛЕНИНА, Д. 57, КВ. № 39 | 5,5 % |
| 8 | УЛ. 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, Д. 32, КВ. № 60 | 3,4 % |

СНИЖЕНИЕ ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗА АПРЕЛЬ 2011 ГОДА НА ОСНОВАНИИ ЗАЯВЛЕНИЙ И АКТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА

|  | АДРЕС | РАСЧЁТ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ | РАЗМЕР СНИЖЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ул. 30 лет Победы, д. 96, кв. № 3 Отопление Отклонение температуры воздуха в помещении от нормы 3 градуса |  |  |
| 1 |  | (0,15% : 100) х 3 ºС х 24 часа х 30 дней = 3,24 % | 3,5 % |
| 2 | ул. Колхозная, д. 32 Отопление отключили на 12 дней раньше окончания отопительного сезона | Всему дому начислить отопление за 18 дней | 40 % |
| 4 | ул. 30 лет Победы, д. 32 А, кв. №№ 26, 60, 62 Отопление Отклонение температуры воздуха в помещении от нормы 3 градуса | (0,15% : 100) х 3 ºС х 24 часа х 30дней = 3,24 % | 3,5 % |
| 5 | пр. Ленина, д. 57 кв. №№ 39, 60, 79, 97 Отопление Отклонение температуры воздуха в помещении от нормы 5 градусов | (0,15% : 100) х 5 ºС х 24 часа х 30 дней = 5,4 % | 5,5 % |
| 6 | пр. Ленина, д. 57, кв. №№ 104, 64 Отопление Отклонение температуры воздуха в помещении от нормы 3 градуса | (0,15% : 100) х 3 ºС х 24 часа х 30 дней = 3,24 % | 3,5 % |
| 7 | ул. 30 лет Победы, 98 , кв. 22 ГВС Температура горячей воды после трёх минут излива меньше 40 ºС | - | По стоимости холодной воды (объём воды по счётчику ГВС) 14,78 руб. за 1 м3 |
| 8 | ул. Трудовая, д. 7 ГВС В утренние часы температура горячей воды ниже 40 ºС Всего по счётчику за месяц расход - 1110 м3 , из них - 93,24 по температуре 23° С Чтобы температура ГВС утром с 23 ºС достигла 43 ºС, необходимо сливать три куба воды. За месяц это составляет 3м3 х 31 день = 93,24 м3 1110м3 - 93,24м3 = 1016,76м3 | - | 93,24м3 х23 С = 2,15 Г кал 1016,76м3 х 43 С = 43,74 Гкал 45,89 Гкал х 1137,70 руб. = 52188,16 руб. |
| 9 | ул. 30 лет Победы, д. 32 ГВС Температура горячей воды ниже 40 ºС | - | По стоимости холодной воды (объём воды по счётчику ГВС) У кого счётчики - по 14,78 руб. за 1м3; без счётчиков - по 201,62 руб. с проживающего |
| 10 | пр. Ленина, д. 57 ГВС Температура горячей воды ниже 40 ºС | - | По стоимости холодной воды (объём воды по счётчику ГВС) У кого счётчики – по 14,78 руб. за 1м3; без счётчиков - по 51,70 руб. с проживающего. |

При расчетах руководствовались законодательным документом – Приложение № 1 к Правилам № 307 предоставления коммунальных услуг гражданам: условия изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность.

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

п. 5 «за каждые 3 градуса С снижения температуры свыше допустимых отклонений размер платы снижается на 0,1 % за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности нарушения; при снижении температуры горячей воды ниже 40 градусов С оплата потребленной воды производится по тарифу холодной»

ОТОПЛЕНИЕ

п. 15 «за каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается: на 0,15 % размера платы, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (при отсутствии приборов учета) за каждый градус отклонения температуры)»

Администрация ООО «Стройсервис»